## 70水圧試験記録
水 圧 試 験 記 録
| 工事番号・工事名 |  |  | 第 号 | [11 empty] | 工事
| 測定年月日及び時間 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  | から | 時 分
| 試験区間及び延長 |  |  | No. |  | + | ～ | No. |  | + |  | Ｌ＝ |  |  | ｍ
| 管種・口径 |  |  |  | φ |  | mm
| 保持時間 | □ | DIP・SP・SUS | フランジの呼び圧力 × 30分間 (30分間記録)
|  | □ | HIVP・PEP | 0.75MPa × 15分間 (15分間記録)
|  | □ | HPPE | (試験前に0.5MPa以上の水圧を4時間以上かけておくのが望ましい。)
① 管路を0.75MPaに加圧する。
② 5分後、0.75MPaに再加圧し、③すぐに0.50Mpaまで減圧する。
④ 1時間後、0.40MPa以上あれば合格
※0.40MPa未満及び監督員の指示ある場合は、⑤へ
⑤ 24時間後、0.3Mpa以上あれば合格
●監督員立会写真は、④で合格の場合は③と④を、⑤で合格の場合は③、
④、⑤を撮影する。
自記録チャート紙貼付欄
圧 力
・HPPEの自記録チャート紙の記録は、④で合格の場合は、③～④の間の１時間とする。
⑤で合格の場合は、④～⑤の間の２４時間とする。
・その他の管種は、各測定時間とする。
・記録計の方式は、アナログ式、デジタル式を問わない。
裏面に監督員立会写真

## 71立会写真
水 圧 試 験 記 録（写真）
（裏面）
監督員確認写真貼り付け
各管種共通、試験合格時の全景
HPPEは、④もしくは⑤の全景
監督員確認写真貼り付け
各管種共通、試験合格時の拡大
ＨＰＰＥは、④もしくは⑤の水圧計拡大写真
監督員確認写真貼り付け
※HPPE以外の管種は、貼り付けしない。
HPPE ④で合格の場合は、③の水圧計拡大写真
⑤で合格の場合は、④の水圧計拡大写真