## 54GX形直管
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [9 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [9 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [9 empty] | ―
滑 剤 | [9 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※3 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
(R6.4.1版)
[7 empty] | 呼び径 | 合格範囲(mm)
[7 empty] | 75 | 8～18
[7 empty] | 100 | 8～18
[7 empty] | 150 | 11～21
[7 empty] | 200 | 11～21
[7 empty] | 250 | 11～21
[7 empty] | 300 | 14～24
[7 empty] | 350 | 14～25
[7 empty] | 400 | 14～25
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5

## 55GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り） | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
(R6.4.1版)
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## 56GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き | [5 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
(R6.4.1版)
[5 empty] | 単位mm |  |  | 単位mm |  |  | 単位mm
|  |  |  | 呼び径 | ℓ1+80 |  | 呼び径 | L’ |  | 呼び径 | Y
|  |  |  | 75 | 240 |  | 75 | 90 |  | 75 | 190
|  |  |  | 100 | 245 |  | 100 | 95 |  | 100 | 200
|  |  |  | 150 | 265 |  | 150 | 110 |  | 150 | 240
|  |  |  | 200 | 275 |  | 200 | 120 |  | 200 | 250
|  |  |  | 250 | 275 |  | 250 | 120 |  | 250 | 250
|  |  |  | 300 | 305 |  | 300 | 135 |  | 300 | 300
|  |  |  | 350 | 315 |  | 350 | 145 |  | 350 | 300
|  |  |  | 400 | 320 |  | 400 | 150 |  | 400 | 300
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A

## 57フランジ形（メタルタッチ）
(Ｎo. )
溝 形 フ ラ ン ジ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト 1 ( メ タ ル タ ッ チ の 場 合 ) 1
令和 年 月 日
継手施工者( )
製 品 名 お よ び 形 状
製 品 No.
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ (1mm厚)に よるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク |  | ：フランジ面間の1mm厚のすきまゲージが入らないこと。 ：60N・m以上
(R6.4.1版)
呼び圧力 1
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 58US形
令和 年 月 日
| 工事名 工区 |  | ＵＳ形継手 チェックシート
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
留め具 |  |  |  | ―
ロックリング 分割部間隔(a) |  | a1
a2
受口底部と 押輪の間隔(b) または 締め付けトルク |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
胴付間隔 (Y) |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
判 定 |  |  |  | ―
備 考
(R6.4.1版)
1
2
3
表2 締め付け完了時のb寸法と締め付けトルク
1
2
3
表1 ロックリング分割部間隔の測定位置
備考 呼び径1500以下の場合は
1、3、5、7の4ヶ所とする。
判定基準
【ＬＳ方式】
呼び径 800～1500 ： ａ2≦ａ1＋5㎜
呼び径1600～2600 ： ａ2≦ａ1＋8㎜
【ＳＢ方式】
ａ2≦ａ1
【ＶＴ方式】
呼び径 800～1500 ： ａ2≦ａ1＋3㎜
呼び径1600～2600 ： ａ2≦ａ1＋6㎜
3

## 59UF形
ＵＦ形継手チェックシート
工 事 名
工 区
配 管 図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
管No.および形状
略 図
継 手 Ｎｏ．
清 掃
滑 剤
留 め 金 具
①ロックリングの間隔（g） | ｇ1
ｇ2
②受口－挿し口 | 上
す き 間 | 右
下
左
③受口底部－ | 上
押輪間隔 | 右
または締め | 下
付けトルク | 左
判 定
判定基準 : ①ロックリングの間隔（ｇ）：ｇ2≦ｇ1

## 60ＰＮ形
ＰＮ形継手チェックシート
| 工事名 工 区 |  |  | 令和 年 月 日
配管図No. 測 点No.
呼び径･管種
| 呼び径 300～600 |  | 呼び径 700～1500
注）1.図は接合途中で、測定時の状態を示す。
2.但し、Ｃ寸法は接合後の寸法とする。
管No. および形状
略 図
継手No.
清 掃
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞと管の隙間ﾁｪｯｸ
ロックリング の間隔（ｇ） |  | ｇ１
ｇ２
滑剤
受口面－ゴム輪 間 隔 （Ａ） |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
呼び径700～1500 押輪用ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ
呼び径700～1500 受口－押輪 間隔 （Ｂ） |  | 1
3
5
7
受口内面－挿し口外面 間隔 （Ｃ） ・呼び径300～600は 1,3,5,7の4カ所 ・呼び径700～1500は １～8の8カ所 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
判定
1.判定基準：ロックリングの間隔 g2≦g1、またはg2≒g1（接合要領書 頁17、36参照）
2．g寸法の測定器具：インサイドキャリパ（直管の場合）
矢視
矢視
矢視
矢視
継手施工者（ ）