## 47K形
(Ｎo. )
K 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
令和 年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  | 数
トルク (N・m)
特殊押輪用 押ボルト |  | 数
トルク (N・m)
②押輪－ 受口端面間隔(a) |  | 上
右
下
左
③受口端面－ 白線の間隔(Ａ) または胴付間隔(Ｘ) |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 | ②押輪－受口端面の間隔(a) ③受口端面－白線の間隔(Ａ) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250mmA≦ 95mm 呼び径300～600mmA≦107mm ：X≦表2の値 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種

## 48ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [6 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
(R7.4.1版)
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## 49ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※3
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  | ―
押輪～受口端面 間隔※4 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
(R7.4.1版)
直管受口
1
2
3
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
6
バックアップリングの向き
7
8
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
9
A
B
C
5
4
1
6
2
8
4
9
3
5
8
5
8
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)

## 50ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
(R7.4.1版)
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3

## 51NS形510(直管）
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
(R7.4.1版)
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
６
７
２
３
１
４
５

## 52NS形510（異形管）
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
(R7.4.1版)
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
１
２
３
４
５
６
１

## 53NS形510（継ぎ輪）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
(R7.4.1版)
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４