## 61RR
(Ｎo. )
硬質ポリ塩化ビニル管RR継手チェックシート
令和 年 月 日
継手施工者( )
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
ゴム輪位置 |  | 1
2
3
4
離脱防止金具 ボルト |  | 数
トルク (N・m)
判 定
備考 | ※離脱防止金具の挿口側の金具は、受口端面より10mm程度の離隔を確保すること。
（R7.4.1版）
離脱防止金具の取付ボルト締付トルク(参考)
|  |  |  | 呼び径 | トルク(N・m)
|  |  |  | 50 | 30
|  |  |  | 75 | 40～50
|  |  |  | 100 | 40～50
|  |  |  | 150 | 50～60
工事名
工 区
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
標 線

## 62GX管端キャップ
GX形 管端防食キャップ チェックシート |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No.
準備 |  | (1)必要工具の準備
切管 端面 仕上げ |  | (2)端面の平滑化※１
(3)内外面のバリの除去
清掃 |  | (4)端面､内外面の清掃
(5)止水プラグのセット （流水がある場合）
(6)端面の乾燥状態の確認
取付前 確認 |  | (7)変形等の異常の有無
(8)異物の除去
取付 |  | (9)離形紙の剥離
(10)接着剤の圧着※２
(11)接着剤の処理※３
取付後 確認 |  | (12）折れ､割れ､傷の有無
(13)止水プラグの撤去
(14)内面にはみ出したエラストマの切り取り※４
備考 キャップを正規に取り付けても、管接合時にキャップが外れる場合があるので、施工要領書に従って接合すること。
※１ 切管端面に1㎜以上の段差がある場合は再度切管する。1㎜未満の段差は周長60㎜以上の範囲で平滑にすること。
※２ 専用治具を用いて、全周に亘って端面全体に均一に圧着すること。
※３ 管内面にはみ出した接着剤は指で均すこと。
※４ 呼び径250のS種粉体管に使用する場合のみ、内面にはみ出したエラストマを専用のカッタで切り取る。
（R7.4.1版）
【取付手順】
（離形紙の剥離） （取付） （接着剤の圧着方法）
【接着剤の圧着】
（良い例） （悪い例）
接着剤
この範囲まで伸ばす
【接着剤の処理】
はみだした接着剤は指でならす
圧着
不足

## 削除_62RRロング(印刷しない)
(Ｎo. )
硬質ポリ塩化ビニル管ロングRR継手チェックシート
年 月 日
削除
離脱防止金具のボルト締付トルク参考値
| 呼び径 | トルク（Ｎ・m) | 標線(管挿入位置) | 標線(離脱防止金具取付位置)
| 50 | 30
| 75 | 40～60
| 100 | 40～60
| 150 | 40～60